Информация об учете в доработанном проекте инвестиционной программы выданных замечаний, или о мотивированном отказе  учета  таких замечаний.

Информация по заключению Филиала  АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга от 18.09.2020 № О2-б21-I-19-3887

- Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

| № п/п |  |  | Наименование инвестиционного проекта | Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии) | Год окончания реализации инвестиционного проекта, в соответствии с проектом ИП | Примечания по внесению изменений от АО «Крымэнерго» * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1202002) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1202002 с 2022 года на 2021 год в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Республики Крым на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 28.04.2020 № 187-рг (далее – СиПР РК 2020-2024). В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1202002 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП): - учесть замену 3 выключателей 110 кВ на ПС 220 кВ Феодосийская; - учесть замену провода образуемой ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым от места врезки до ПС 110 кВ Старый Крым (АС-185 на АСКу-185) и подвеску ВОЛС; - учесть замену провода образуемой двухцепной ВЛ 110 кВ кВ Кафа – Феодосийская от места врезки до ПС 220 кВ Феодосийская (АС-185 на АСКу-185); - учесть замену трансформаторов напряжения 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ, а также их разрядников и ограничителей перенапряжения на ПС 220 кВ Феодосийская; - учесть установку на ПС 220 кВ Феодосийская шкафов отбора напряжения и конденсаторов связи по ВЛ 110 кВ Кафа – Феодосийская I цепь, ВЛ 110 кВ Кафа – Феодосийская II цепь; - учесть замену трансформатора тока ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками (ВЛ 110 кВ Кафа - Старый Крым) на ПС 110 кВ Старый Крым | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. В проектной документации учтены все указанные технические решения. Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы. |
|  |  |  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км (J1102003-2) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1102003-2 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1102003-2 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП): - учесть расширение ПС 330 кВ Севастополь на 1 линейную ячейку 110 кВ; - учесть, что вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ выполняется в двухцепном исполнении. | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. В проектной документации учтены все указанные технические решения. Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы. |
|  |  |  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км (J1102003-3) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1102003-3 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1102003-3 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП) с учетом того, что вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ выполняется в двухцепном исполнении | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы. |
|  |  |  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км (J1102003-5) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1102003-5 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1102003-5 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП) с учетом того, что вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ выполняется в двухцепном исполнении | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы. |
|  |  |  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) (6-24 этапы строительства) | В проект ИП необходимо включить мероприятия по реконструкции транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении в объеме, предусмотренном согласованным 20.08.2020 Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ заданием на проектирование объекта капитального строительства «Строительство транзита 110 кВ Севастополь – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) (городской округ Ялта, г. Севастополь, Республика Крым) (6 – 24 этапы строительства)» со сроком реализации в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024 | 2024 | В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821 год окончания реализации инвестиционного проекта 2024. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. |
|  |  |  | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1101007) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101007 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1101007 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП) с учетом установки 1 ячейки выключателя 110 кВ на ПС 110 кВ Дарсан | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы |
|  |  |  | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1101008) | В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1101008 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП) с учетом установки 1 ячейки выключателя 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое | 2021 | Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы |
|  |  |  | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1101004) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101004 с 2022 года на 2020 год в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы и СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1101004 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП) с учетом установки 1 ячейки выключателя 110 кВ на ПС 220 кВ Донузлав | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. Внесенные изменения отражены в доработанном проекте инвестиционной программы |
|  |  |  | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой - Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская - Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1202005) | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1202005 с 2022 года на 2020 год в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы и СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой - Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская - Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1202005 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП): - учесть установку 1 ячейки выключателя 220 кВ (вместо указанных 2 ячеек); - исключить подвеску ВОЛС | 2022 | В Проекте ИП год окончания реализации инвестиционного проекта включен на 2022 год в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. В проектной документации учтены все указанные технические решения. |
|  |  |  | Реконструкция ПС 110 кВ Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым II цепь | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым II цепь со сроком реализации в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024. Мероприятие по сооружению ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым II цепь предусмотрено утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств тепличного комбината ООО Тепличный комбинат «Белогорский» от 01.06.2017, с изменениями от 11.05.2018, 18.10.2019 и от 21.08.2020 (договор об осуществлении технологического присоединения от 08.11.2017 № 1303/002-30-17) |  | В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821 год окончания реализации инвестиционного проекта 2022. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. |
|  |  |  | Реконструкция ПС 110 кВ Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ Старый Крым – Веселое с отпайками, образуемой в рамках реализации мероприятия по реконструкции транзита 110 кВ Старый Крым – Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), переорганизацией присоединения транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ Старый Крым – Веселое с отпайками со сроком реализации в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024 | 2022 | В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821 год окончания реализации инвестиционного проекта 2022. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. |
|  |  |  | Реконструкция ПС 220 кВ Бахчисарай с заменой АТ-1 мощностью 63 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА и установкой АТ-2 мощностью 125 МВА8 | В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 220 кВ Бахчисарай с заменой АТ-1 мощностью 63 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА и установкой АТ-2 мощностью 125 МВА со сроком реализации в 2021 году. Данное мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства экономического развития Республики Крым (индустриальный парк «Бахчисарай») к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» от 23.03.2017 (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 № 1303/91-8-17) | - | В АО «Крымэнерго» отсутствуют договоры на технологическое присоединение потребителей, необходимость реализации которых требует увеличения установленной мощности трансформаторов ПС 220 кВ Бахчисарай. |
|  |  |  | Строительство ПС 330 кВ Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская | В проект ИП необходимо включить мероприятие по строительству ПС 330 кВ Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская со сроком реализации: - проектно-изыскательские работы – 2022 год; - строительно-монтажные работы – 2024 год. |  | Строительство ПС 330 кВ Нахимовская предполагается на территории субъекта Российской Федерации г. Севастополь и в соответствии с «Правилами утверждения инвестиционных программ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 не может рассматриваться и утверждаться в рамках другого субъекта Российской Федерации. Реализация объекта «Строительство ПС 330 кВ Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская» будет включена в проект инвестиционной программы АО «Крымэнерго» по г. Севастополю. |

- Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год реализа-ции в соответ-ствии с проектом ИП | Предложения по доработке проекта ИП | Примечания по внесению изменений от АО «Крымэнерго»* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1104006) | 2022 | Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1104006 с 2022 года на 2021 год. Мероприятие предусмотрено СиПР РК 2020-2024 со сроком реализации в 2020 году | В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.09.2020 №821 год окончания реализации инвестиционного проекта 2022. Срок указан в соответствии с графиком бюджетных ассигнований, доводимых за счет федерального бюджета, с последующим выполнением процедур закупки строительно-монтажных работ, поставкой материалов и выполнением работ. |
|  | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун | - | В проект ИП необходимо включить мероприятия по модернизации ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, установке РАС, а также организации двух цифровых каналов для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в Черноморское РДУ со сроком реализации в 2021 году | ИП дополнена мероприятием «Реконструкция ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская» со сроком реализации в 2021 году. |
|  | Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Островская | - | В проект ИП необходимо включить мероприятия по модернизации ССПИ ПС 330 кВ Островская, установке РАС, а также организации двух цифровых каналов для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в Черноморское РДУ со сроком реализации в 2022 году |  |

* Внесенные изменения будут отражены в доработанном проекте инвестиционной программы.